## Naslov
Projektant: | Mecum d.o.o
Građevina: | PCU Rijeka
Ulica Riva Boduli 8, Rijeka
Investitor: | Ministarstvo financija RH, Carinska uprava
Ul. Alexandera Von Humboldta 4, Zagreb, OIB: 18683136487
Izvoditelj:
Podizvoditelj:
TROŠKOVNIK STROJARSKIH I PLINSKIH INSTALACIJA
Split, 22.06.2018.

## STROJARSKE I PLINSKE INST.
TROŠKONIK INSTALACIJA PRIRODNOG PLINA - GRIJANJE
Datum:03.08.2018.
Jedinične cijene pojedinih stavaka zaračunate su sa cjelokupnom vrijednosti materijala uključujući montažu, transport, prijenos, skele, izradu i zatvaranje zidnih i podnih usjeka i sl.. U svakoj pojedinoj stavci troškovnika uključena je dobava, transport i montaža navedene opreme, sav sitni spojni, pričvrsni, brtveni i potrošni materijal, osim ako isti nisu obuhvačeni posebnim stavkama.
R. br | Opis stavke
A | KONDEZACIJSKI PLINSKI KOTAO za vanjsku ugradnju | Jed.mj. | Količina | Jed.cijena (kn bez PDV-a) | Ukupno (kn bez PDV-a)
1. | • Podni modularni kondenzacijski kotao s hidrauličkim kolektorom potisa i povrata 5”, plinskim kolektorom 3”, izlazom dima Ø 110mm i priborom za odvod kondenzata and condensate drain kit. • BOX od nehrđajućeg čelika za vanjsku ugradnju s priključkom za usis zraka ventilacijom • Učinkovitost ★ ★ ★ ★ prema Europskoj Direktivi EEC 92/42. • Minimalna emisija zagađivača: Klasa 5 (UNI EN 483). • Dostupna klimatska krivulja s Master regulatorom • Mogućnost kaskdae do 60 toplinskih jedinica combustion units. • Elektronsko kaskadno upravljanje pomoću Master regulatora. • Temperatura dimnih plinova oko 8°C iznad temperature povratne vode.
Modularni kondenzacijski kotao za poslovnu primjenu s vanjskom ugradnjom (IPX4D) sastoji se od kućišta od nehrđajućeg čelika, kompaktne izvedbe sa 3 integrirana konedenzacijskog kotla (modula) i dodataka.
Svaka jedinica sadrži patentom zaštićen izmjenjivač toopline izrađen od cijevi peterokutnog presjeka od nehrđajućeg čelika i naborane bimetalne cijevi
čime se osigurava velika površina razmjene, otpornost na koroziju i mogućnost rada s velikim ΔT.Razlika temp. izlaza dimnih plinova i povratnog voda 3⁰C do 8⁰C
Elektronika uključuje regulaciju topline, upravljanje kaskadom toplinskih modulia i s mogućnošću upravljanja direktnom zonom,
miješanom zonom i spremnikom tople sanitarne vode .
Modularnost sustava osigurava veliku pouzdanost: čak i pri kvaru ili održavanju jednog kotla , rad cijelog sutava nije poremećen
Zaštita od smrzavanja i protu-blokadna funkcija omogućuju kotlu rad u svim vremenskim uvjetima
Makismalni radni tlak : 6 bar
Tehnička svojstva modul jedinica :
Snaga 128 kW pri Hs (115kW pri Hi)
Modulacija od 26 do 128 kW s ravnom krivuljom CO2 (9%)
Učinkovitost: 108,6% pri punom opterećenju , 109% pri 0,3Pn (temperature vode 50°C - 30°C)
Razlika temperature dima i povratne vode: manja od 10°C
Razina CO pri Pn: manja od 130 mg/kWh. Na minimumu manja od 23 mg/kWh
Klasa NOx: 5
Ebm ventilator NRG137 male snage s integriranom venturijevom cijevi i velikom korisnom dobavnom visinom
Izmjenjivač topline s “vlažnom glavom” à ventilskom grupom, oduškom zraka, osjetnicima rada (potis + povrat),osjetnikom maksimalne temperature
Uključen plinski ventil i sklopka razlike tlaka
Brze spojnice s o-prstenovima
Fleksibilne cijevi s naboranim koljenima
Protok vode (puno opterećenje ) 5.500 l/h s dobavnom visinom 1.5 m (pumpa Grundfos 32/80)
Može se koristiti s do 50% glikola (i ima ugrađenu elektroničku zaštitu od smrzavana).
Proizvod kao Beretta:
TIP KAO Power Plus Box 1003 P EXT (3 jedinice) s pumpama, za unutrašnju ugradnju ili jednakovrijedan ___________________________________________________ (upisati podatke ili dostaviti odvojeno specifikacije proizvoda) _________________________________
| (25,5 ÷ 384 kW on Hs) | kompl | 1
2. | Kartica MASTER PCB može upravljati više-zonskim sustavima, djelujući direktno na temperaturu potisa za pojedinu zonu, i aktivirajući pumpe i ventile za miješanje. Svaku zonu nadzire posebni termostat. Brojni parametri mogu biti pridruženi svakoj zoni. MASTER može direktno upravljati s jednim krugom grijanja niske temperature + jednim krugom grijanja visoke temperature + jednim krugom sanitarne vode. Prioritet se može odabrati prema potrebama sustava.
MASTER PCB kartici se može dodati 8 ZONA za upravljenje 8 različitih zona temperature.
Kartica MASTER se povezuje sabirnicom BUS na daljinski REGULATOR.
Master ploča (upravlja kaskadom toplinskih modula;
| sadrži slijepe prirubnice i pribor za vanjske osjetnike) | kompl | 1
3. | Zaštitni pribor:
| zaštitni pribor sadrži termometar, manometar, tlačnu sklopku, priključni čep s ventilom | kompl | 1
4. | Daljinsko upravljanje
| Svaku kaskadu se može nadzirati i njome upravljati daljinski pomoću nekoliko uređaja (daljinskog regulatora, sabirnice MOD BUS, itd.). Daljinsko upravljanje omogućuje najveću udaljenost od 100 m i daje mogućnost namještanja and vremena za uključivanje/isključivanje, tjednog programa pojedinih krugova. | kompl | 1
5. | Neutralizator kondenzata N3 - do 720 Kw | kompl | 1
6. | Izrada betonskog postolja za montažu plinskog kondenzacijskog modularnog kotla. Dimenzije postolja su 100 x 200 x 20 cm. | m³ | 0.4
7. | Potrošni materijal za spajanje, brtvljenje, ovjesni pribor, elastične podloške, pričvršćenje i slično. | kompl | 1
8. | Transportni troškovi, dizalice, unutarnji i vanjski transport uključivo čišćenje | kompl | 1
9. | Montaža do pune pogonske gotovosti uključivo puštanje opreme u pogon od strane ovlaštenog servisa, balansiranje sistema, tlačne probe, pribava atesta. | kompl | 1
A | KONDEZACIJSKI PLINSKI KOTAO UKUPNO: |  |  |  | 0
B | KUĆNI PRIKLJUČAK
1. | Ispitivanje ST srednjetlačnog plinovoda na čvrstoću i na nepropusnost (prema HSUP-P 601.111 DVGW G462) inertnim plinom, uz izdavanje atesta o izvršenim ispitivanjima. Tlačna proba izvodi se tlačnim ispitivanjem zrakom ili internim plinom prema DVGW.Za posao izvođač mora osigurati kompresor dovoljnog kapaciteta.
Instalacije na srednjotlačnom dijelu (0,4 bar, od spoja na ulični plinovod do regulatora) ispituje se istovremeno na čvrstoću i nepropusnost tlakom vrijednosti 1,5 x MOP. Za naš slučaj vrijednost ispitnog tlaka je 0,6 bar. Kao referentna vrijednost za relevantno vrijeme stabiliziranja nakon punjenja cijevi je za 1 bar ispitnog tlaka 1-2 h.
Na čitavoj trasi plinovoda treba poduzeti sve mjere osiguranja za slučaj eventualnog kvara koji može nastati prilikom ispitivanja. Tlačenje zraka treba vršiti postupno uz kontrolu nepropusnosti prirubničkih i ostalih spojeva. Kad tlak na manometru pokaže traženi pritisak zatvara se zaporni organ na spoju kompresora i kompresor se odvoji od plinovoda. Trajanje ove tlačne probe treba iznositi 24 sata od momenta kada se temperatura zraka u plinovodu ustali.
Tijekom trajanja ove tlačne probe treba bilježiti pad tlaka u određenim vremenskim razmacima uz korekture tlaka uslijed razlike temperature ispitnog medija u plinovodu. O ovom ispitivanju, prisutni moraju potpisati zapisnik kao dokument o ispravnosti plinovoda.
Nakon svake tlačne probe potrebno je iz plinovoda ispustiti sav medij kojim je vršena tlačna proba tako da pretlak u plinovodu iznosi 0 bara (nema pretlaka).
| Ispitivanje na nepropusnost vrši se premazivanjem spojnih mjesta pjenušavim sredstvima. Opterećenje cjevovoda materijalom radi osiguranja od promjene položaja, temp.ispitnog medija, klase manometra i dozvoljeni pad tlaka dani su u tehničkom opisu. | kompl. | 1
Dio isporuke ENERGO d.o.o.
2. | Montaža navedene opreme do stanja pune funkcionalnosti. | kompl. | 1
Dio isporuke ENERGO d.o.o.
B | KUĆNI PRIKLJUČAK UKUPNO |  |  |  | 0
C | MJERNO REGULACIJSKI SKLOP (MRS)
1. | Dobava i montaža fasadnog ormarića iz nehrđajučeg čelika (INOX) prema sve prema uputama lokalnog distributera plina- "Energo d.o.o.". Nazidni plinski fasadni ormarić (PMRU - za plinski mjerno regulacijski sklop) u kompletu sa montažnom pločom, materijalom za montažu, brtve, vijci, vratima pod ključem, ventilacijskim otvorima. Dimenzija 1800x400x1000 mm u kompletu sa materijalom za montažu. | kompl | 1
2. | Dobava i ugradnja atestiranih plinskih cijevi prema HRN EN 10255 (DIN 2442) sa svim spojnim, brtvenim i konzolnim materijalom
| DN 15 (Ø21,3×2,6 mm) | m | 1
| DN 20 (Ø26,9×2,6 mm) | m | 2
| DN 25 (Ø33,7×2,6 mm) | m | 1
| DN 50 (Ø60,3×2,9 mm) | m | 2
3. | Plinski prirubnički filter sa vijcima, maticama, NP16
| DN 50 | kom | 1
4. | Plinska prirubnička slavina NP16 iz mesinga OVGW oznake kvalitete. Zaporni element iz tvrdokromiranog mesinga ili mesing presvučen teflonom.
| DN 50 PN16 | kom | 3
5. | Igličasti plinski ventil s atestom za ugradnju u plinske instalacije sukladno DVGW / DIN, navojna izvedba.
| DN15 PN16 | kom | 2
6. | Zaštitna cijev vertikale PE cijev
| DN 65 za d63 | m | 3
7. | Uvarne čelične redukcije:
| DN50/DN25 | kom | 2
8. | Uvarne čelične prirubnice debljine 40mm, sa grlom za navarivanje
| DN 50, NP 16 | kom | 8
9. | Koljeno 90°, unutarnji/vanjski navoj iz temper ljeva crni, prema normi ONORM M 1930 A4.
| DN 20 | kom | 1
| DN 25 | kom | 1
| DN 50 | kom | 4
10. | Dobava i ugradnja srednjetlačnog manometra fi60 (0-10 bara), komplet sa svim spojnim i brtvenim materijalom. | kom | 1
11. | Dobava i ugradnja manometra niskog tlaka fi100 (0-100 mbara), komplet sa svim spojnim i brtvenim materijalom. | kom | 1
12. | Pričvrsni, brtveni i spojni materijal ( holenderi, nazuvice, vijci...) materijal potreban za montažu navedene instalacije. | kompl. | 1
C | MJERNO REGULACIJSKI SKLOP (MRS) UKUPNO: |  |  |  | 0
D | RAZVOD MJERENOG PLINA
1. | Dobava i ugradnja atestiranih plinskih cijevi prema HRN EN 10255 (DIN 2442) sa svim spojnim, brtvenim i konzolnim materijalom
| DN 50 (Ø60,3×2,9 mm) | m | 11
2. | Koljeno 90°, unutarnji/vanjski navoj iz temper ljeva crni, prema normi ONORM M 1930 A4.
| DN 50 | kom | 4
3. | Izrada nosača plinskog cjevovoda i plinske opreme prema pravilima struke.
Ugradnje nosača prilagoditi na terenu prema mogućnosti za učvršćivanje.
| Predviđena ugradnja obujmica (2 komada) | kompl. | 1
4. | Plinska ravna kuglasta slavina NP16 iz mesinga OVGW oznake kvalitete. Zaporni element iz tvrdokromiranog mesinga ili mesing presvučen teflonom.
| DN 50 | kom | 2
5. | Plinski ravni prirubnički filter sa vijcima, maticama, NP16
| DN 50 | kom | 1
6. | Uvarne čelične redukcije:
| DN75/DN50 | kom | 1
7. | Čep za pražnjenje i ispitivanje plinske instalacije
| DN32 | kom | 1
8. | Uvarne čelične prirubnice debljine 40mm, sa grlom za navarivanje
| DN 50, NP 16 | kom | 6
9. | Izrada prodora kroz zidove i podove sa sanacijom zidova i ugradnjom zaštitnih cijevi u podove.
| DN65 za DN50 | kom | 1
10. | Antikorozivna zaštita čeličnih cijevi, uvarnih elemenata i nosača cijevi. U sklopu ove stavke uključeno je odmaščivanje, ručno čišćenje površina i otprašivanje. Antikorozivna zaštita izvodi se s dva premaza temeljnom bojom. Plinska cijev premazuje se još sa završnim premazom žute boje RAL 1021, prema DIN 2403. | kompl | 1
11. | Zaštitna cijev za zaštitu plinske cijevi na mjestu mimoilaženja ili križanja s ostalim instalacijama.
| PEHD ø90 | m | 1
12. | Označavajuća PVC traka žute boje s natpisom "Pažnja plin", širina trake min 60 mm. | m | 5
13. | Dobava i ugradnja niskotlačnog manometra (0-100 mbara), komplet sa svim spojnim i brtvenim materijalom dimenzija R1 1/2" (ø skale 60 mm). | kom | 1
14. | Spajanje plinskih potrošača:
- PLINSKI KONDENZACIJSKI KOTAO
| te ispitivanje i puštanje u rad prema uputama proizvođača. | kompl | 1
15. | Ispitivanje niskotlačnog plinovoda na čvrstoću i na nepropusnost (prema HSUP-P 601.111 DVGW G462) inertnim plinom, uz izdavanje atesta o izvršenim ispitivanjima. Tlačna proba izvodi se tlačnim ispitivanjem zrakom ili internim plinom prema DVGW.Za posao izvođač mora osigurati kompresor dovoljnog kapaciteta.
Cjevovodi niskog tlaka do 100 mbara ispituju se na čvrstoću a novo postavljenoj instalaciji bez armature pri tlaku od 1 bar, inertnim plinom. Nakon izjednačavanja temperature cjevovoda i okoline, ne smije doći do zamjetnog pada ispitnog tlaka u trajanju od 10 minuta.
Drugo ispitivanje cjevovoda niskog tlaka do 100 mbar, ispitivanje nepropusnosti, vrši se sa pripadajućom armaturom, ali bez trošila, regulacijskih i sigurnosnih elemenata. Glavno ispitivanje se obavlja pri ispitnom tlaku od 150 mbar. Nakon izjednačenja temperature ne smije doći zamjetnog pada ispitnog tlaka u vremenu trajanja od 10min. Mjerni instrument mora imati skalu na kojoj se može pouzdano očitati pad tlaka od 0,1 mbar. Rezultate mjerenja je potrebno dokumentirati.
Na čitavoj trasi plinovoda treba poduzeti sve mjere osiguranja za slučaj eventualnog kvara koji može nastati prilikom ispitivanja. Tlačenje zraka treba vršiti postupno uz kontrolu nepropusnosti prirubničkih i ostalih spojeva. Kad tlak na manometru pokaže traženi pritisak zatvara se zaporni organ na spoju kompresora i kompresor se odvoji od plinovoda. Trajanje ove tlačne probe treba iznositi 24 sata od momenta kada se temperatura zraka u plinovodu ustali.
Tijekom trajanja ove tlačne probe treba bilježiti pad tlaka u određenim vremenskim razmacima uz korekture tlaka uslijed razlike temperature ispitnog medija u plinovodu. O ovom ispitivanju, prisutni moraju potpisati zapisnik kao dokument o ispravnosti plinovoda.
Nakon svake tlačne probe potrebno je iz plinovoda ispustiti sav medij kojim je vršena tlačna proba tako da pretlak u plinovodu iznosi 0 bara (nema pretlaka).
| Ispitivanje na nepropusnost vrši se premazivanjem spojnih mjesta pjenušavim sredstvima. Opterećenje cjevovoda materijalom radi osiguranja od promjene položaja, temp.ispitnog medija, klase manometra i dozvoljeni pad tlaka dani su u tehničkom opisu. | kompl | 1
16. | Puštanje plinovoda u rad. Punjenje instalacije plinom uz kontrolu nepropusnosti spojnih mjesta, putem instrumenta ”Gas-tec”. | kompl | 1
D | RAZVOD MJERNOG PLINA UKUPNO |  |  |  | 0
E | GRAĐEVINSKI RADOVI
U jediničnim cijenama građevinskih radova sadržan je potreban rad po normi, materijal za iskop viših ktg, razupiranje prebacivanje materijala, obrada od vode, kao i pažljivi iskopi na prijelazima postojećih instalacija preko kanala koji se kopaju.
1. | Zidanje plinskih instalacijskih cijevi od kote dna plinskog ormarića do kote poda u širini I debljini plinskog ormarića. Zidanje sa opekama iz lakog materijala tipa Ytong ili sl., uključujući završnu obradu gletanja I farbanja u boji prema želji Investitora. | m3 | 0.7
2. | Građevinska pripomoć, štemanje, proboji krunskom bušilicom kroz zidove, grede za prolaz cijevi, izrada podnih usjeka I iskopa za potrebe pronalaska ukopanih instalacija radijatorskog grijanja, te krpanje, zatrpavanje I vračanje u prvobitno stanje. | komplet | 1
E | GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
F | DEMONTAŽA POSTOJEĆE OPREME
1. | Demontaža i odvoženje na odgovarajući deponij opreme kotlovnice: toplovodni kotao dimnjača razdijelnik i sabirnik, uključivo crpke i armaturu ekspanzijska posuda cjevovod ulja za loženje cjevovodi tople vode … | kompl. | 1
2. | Čišćenje postojećeg sezonskog spremnika lakog lož ulja od strane ovlaštene firme, te rezanje i odvoženje četiri spremnika (4 x 2.250 lit.) | kompl | 1
3. | Demontaža postojeće opreme strojarnice koja se sastoji od cijevnog razvoda, te elektro ormara i ožičenja. | kompl | 1
4. | Demontaža cjevovoda i cijevne armature, uz zbrinjavanje na zakonom propisani način; dionice od strojarnice do mjesta priključenja na "novi" razvod granskog radijatorskog grijanja. | kompl | 1
F | DEMONTAŽA POSTOJEĆE OPREME UKUPNO: |  |  |  | 0
G | INSTALACIJA STROJARNICE
1. | Detaljan pregled i ispiranje postoječeg cijevnog razvoda iz čeličnih bezšavnih cijevi | kompl. | 1
2. | Tlačna proba i provjera nepropusnosti postoječeg cijevnog razvoda na 6b u trajanju od 1 dana (24h) uz pisanje zapisnika o rezultatima ovjereno od strane nadzornog inženjera. | kompl. | 1
3. | Dobava i ugradnja razdijelnika za protok vode G=13m³/h, T=80°C, sa sljedećim brojem priključaka: ulaz - 1xNO80, grane - 3xNO65, 1xNO40, priključcima za manometar, termometar i slavinu za punjenje i pražnjenje, isti je izoliran i obložen u limenu zaštitnu oblogu. | kompl. | 1
4. | Dobava i ugradnja sabirnika za protok vode G=13m³/h, T=60°C, sa sljedećim brojem priključaka: ulaz - 1xNO80, grane - 3xNO65, 1xNO40, priključcima za manometar, termometar i slavinu za punjenje i pražnjenje, isti je izoliran i obložen u limenu zaštitnu oblogu. | kompl. | 1
5. | Dobava i ugradnja cirkulacijske crpke grane grijanja plinskog kotla (sekundar), G=23,4m³/h, dP=25kPa,uključivo protuprirubnice, brtve i vijke | kompl. | 1
6. | Dobava i ugradnja cirkulacijske crpke grane radijatorskog grijanja zona "jugoistok", G=4,9m³/h, dP=30kPa,uključivo protuprirubnice, brtve i vijke | kompl. | 1
7. | Dobava i ugradnja cirkulacijske crpke grane radijatorskog grijanja zona "jugoistok", G=6,5m³/h, dP=37kPa,uključivo protuprirubnice, brtve i vijke | kompl. | 1
8. | Dobava i ugradnja cirkulacijske crpke grane radijatorskog grijanja zona "jugoistok", G=1,6m³/h, dP=22kPa,uključivo protuprirubnice, brtve i vijke | kompl. | 1
9. | Sigurnosni ventil na oprugu, NO32, za rad na 3 bara | kom. | 1
10. | Dobava i ugradnja navojnog ili prirubničkog ventila, dimenzija:
| NO25 | kom. | 3
| NO40 | kom. | 3
| NO65 | kom. | 12
| NO80 | kom. | 5
11. | Dobava i ugradnja navojnog nepovratnog ventila, dimenzija:
| NO25 | kom. | 1
12. | Dobava i ugradnja hvatača nečistoća, dimenzija:
| NO80 | kom. | 1
13. | Dobava i ugrdba slavine za punjenje i pražnjenje, dimenzija
| R 1" | kom. | 3
14. | Dobava i ugradnja odzračnog lončića s automatskim odzračnim ventilom 3/8", te kuglastim zapornim ventilom NO15 | kompl. | 9
15. | Dobava i ugrdba termomanometra sa područjem od 0-120*C odnosno 0-6bar, komplet sa tuljkom za ugradnju u cjevovod. | kompl. | 10
16. | Dobava i ugradnja crne čelične bešavne cijevi, za razvod hladne/tople vode, prema DIN 2448, kvalitete St 35.8, sljedećih dimenzija:
| Ø33,7×2,6 (NO25) | m | 15
| Ø48,3x2,6 (NO40) | m | 45
| Ø76,1x2,9 (NO65) | m | 110
| Ø88,9x3,2 (NO80) | m | 25
17. | Dobava i ugradnja hamburških lukova 90°, izrađenih od crne čelične bešavne cijevi, prema DIN 2448, kvalitete St 35.8, sljedećih dimenzija:
| Ø33,7×2,6 (NO25) | kom. | 8
| Ø48,3x2,6 (NO40) | kom. | 16
| Ø76,1x2,9 (NO65) | kom. | 34
| Ø88,9x3,2 (NO80) | kom. | 16
18. | Ličenje kompletnog čeličnog cjevovoda, s dva premaza (u dvije nijanse) temeljnom antikorozivnom bojom, uz prethodno mehaničko čišćenjem od hrđe (ruzine)
|  | m² | 30
19. | Dobava i ugradnja izolacije čeličnih cijevi s mineralnom vunom u zaštiti od Al lima:
sljedećih dimenzija i količina:
| 30mm (NO40) | m | 45
| 40mm (NO65) | m | 110
| 50mm (NO80) | m | 15
20. | Izolacija cijevnog razvoda u vanjskom prostoru mineralnom vunom deb. 100 mm u oblozi od Al lima. | m | 10
21. | Dobava I ugradnja membranske ekspanzijske posude volumena 300 litara za radni tlak 3 bara. Tip kao ELBI ERCE300 ili jednakovrijedno ___________________________________________ | komplet | 1
22. | Dobava I ugradnja membranske ekspanzijske posude volumena 50 litara za radni tlak 3 bara. Tip kao ELBI ERCE50 | komplet | 1
23. | Pločasti izmjenjivač topline kao Capriani SE 160+
Protok: hladna strana V=24,7m3/h; topla strana V= 23,4m3/h
Toplinski kapacitet Q=400 kW
Temperature:
hladna strana tw=60/75°C;
topla strana tw=80/65°C
Pad tlaka;
hladna strana 12,4 kPa
topla strana 14,8 kPa
Dimenzije VxŠxD (mm) : 310x1008x688
| Uključivo prirubnice, protuprirubnice, vijke, brtve i sav potrošni mat. | komplet | 1
24. | Dobava I ugradnja ionskog omekšivača vode tip kao ili jednakovrijedan PIREKO OV-2S, 400m³dH, P=6b
| Komplet sa priključnim priborom I opremom za početni rad | komplet | 1
25. | Tlačna proba i podešavanje kompletne instalacije do potpune pogonske gotovosti od 3 dana ( 3 x 8h ) | kompl. | 1
26. | Dobava i ugradnja automatske regulacije krugova grijanja i hlađenja, sastoji se od slijedećeg:
- centralnog elektronskog regulatora PLC (1 kom)
- trafo 220V (1 kom)
- cijevnog osjetnika topline s čahurom (8 kom)
- vanjskog osjetnika temperature (1 kom)
- graničnog termostata (4 kom)
- troputnog el.motornog ventila NO32 (1 kom)
- troputnog el.motornog ventila NO50 (2 kom)
|  | kompl. | 1
27. | Dobava i montaža elektro-komandnog ormarića za smještaj PLC-a | kompl. | 1
28. | Inženjering sa puštanjem u rad automatske regulacije | kompl. | 1
29. | Dobava i ugradnja signalno-napojnih kablova za ožičenje automatske regulacije | kompl. | 1
30. | Razdjelnik, tipski, nadžbukni, kapaciteta 3 reda po 18 polova s neprozirnim vratima, dimenzija razdjelnika 600x426x125mm (VxŠxD), tip kao Pragma Plus. U razdjelnik se ugrađuje slijedeća oprema:
FI63/0,5A (1 kom)
automatski osigurači C10/1 (5 kom)
automatski osigurači C16/1 (2 kom)
jednofazne šuko priključnice sa zatvaračem 16A, 230 V, IP67 (4 kom)
sabirnica N (3 kom)
sabirnica PE (1 kom)
- sitni spojni i montažni pribor
| Razdjelnik kompletno ožičen i ispitan, sva oprema kao Schneider electric | komplet | 1
31. | Dobava montaža i spajanje običnog p/ž prekidača 10 A, 230 V, sa nosačem i okvirom u p/ž kutiji. | kom | 2
32. | Dobava montaža i spajanje jednofaznih n/ž šuko priključnica,16 A, 230 V za montažu u n/p/ž kutiju s poklopcem, sa nosačem i okvirom. | kom | 5
33. | Dobava postava i spajanje kabela.Kabeli se polažu na kabelskim trasama u instalacionim cijevima, na odstojnim obujmicama, u zemljanom rovu i sl.
Polaže se:
| PP00y3x1,5 mm2 | m | 100
| PP00y3x2,5 mm2 | m | 100
| PPOOy5x6 mm2 | m | 60
| Signalni kabeli strojarskih instalacija sl. kao IY(St)y2x2x0,6mm ili slični | m | 120
34. | Dobava i postava instalacionih cijevi za uvlačenje kabela.
| -PEHD O 25 mm | m | 40
| -CS 20 | m | 80
| -krute plastične cijevi promjera 20/25 mm | m | 80
35. | Dobava montaža i spajanje nadgradne vodotijesne svjetiljke sa fluožaruljama 2x36W, topli ton 3000 oK, zaštitnom kapom, IP 67, sa elektronskim predspojnim spravama. | kom | 2
36. | Dobava montaža i spajanje pocinčane, perforirane kabelske trase sa potrebnim nosačima poklopcima, spojnim komadima, skretnicama i sl., za potrebe jake i slabe struje.Dio trase služi za nošenje fluo rasvjete u skladištu.
| -PK 50 | m | 30
| -nosači konzolni, stropni | paušalno | 1
| -skretnice, prijelazni komadi tiplovi, vijci i sl | paušalno | 1
37. | Pripremno-završni radovi na gradilištu, uključivo građevinska pripomoć, štemanje, proboji krunskom bušilicom kroz zidove, grede za prolaz cijevi. | kompl. | 1
38. | Transport alata i materijala na gradilište, te prijevoz alata i preostalog materijala sa gradilišta . | kompl. | 1
G | INSTALACIJA STROJARNICE UKUPNO: |  |  |  | 0
H | ZAJEDNIČKE STAVKE
1. | Izrada radioničke dokumentacije za nestandardnu opremu. | kompl. | 1
2. | Natpisne pločice i samoljepive naljepnice za oznake opreme i elemenata postrojenja. | kompl. | 1
3. | Izrada strojarskog projekta izvedenog stanja uz isporuku u dva uvezana primjerka digitalni primjerak (na CD-u). | kompl. | 1
4. | Direktivni projektantski nadzor nad izvedbom strojarskih postrojenja. Predviđena su ukupno četiri jednodnevna izlaska na građevinu. | kompl. | 1
5. | Stalno čišćenje gradilišta od preostalog materijala i različite ambalaže, kao i zaštita ugrađene i instalirane opreme od utjecaja radova na objektu (zaštita od prašine, oštećivanja i slično). | kompl. | 1
6. | Ispitivanja i mjerenja sustava termotehničkih instalacija s isporukom kompletne dokumentacija neophodne za tehnički pregled. Stavka uključuje sve potrebne ateste, ispitivanje funkcionalnosti sustava, ispitivanje postignutih parametara u zimskom periodu, izvještaj o mjerenje buke u i izvan prostora od strojarske opreme i sl. | kompl. | 1
7. | Izrada i isporuka pisanih uputa za održavanje i rukovanje postrojenjem, uključivo shema potrojenja za postavu na zid. | kompl. | 1
8. | Angažman ovlaštenih predstavnika izvođača radova u pripremi i vođenju postupka primopredaje postrojenja, sa završnom izradom zapisnika o ispitivanju. Stavka uključuje izradu i isporuku (u 4 primjerka) kompletne atestno-tehničke dokumentacije o provedenom ispitivanju i postignutim parametrima i kvaliteti, kao i sva izvješća od strane ovlaštenih institucija potrebna za ishođenje uporabne dozvole. | kompl. | 1
H | ZAJEDNIČKE STAVKE UKUPNO: |  |  |  | 0
I | PROTUPOŽARNO BRTVLJENJE
1. | Dobava i ugradnja protupožarnog brtvljenja
F 90 (S 90) prolaza instalacija cijevi kroz
granice požarnih zona
Proizvod: Promat ili jednakovrijedan ___________________________________
Tip: Promafoam C
Protupožarnom pjenom ispunjava se šupljina u zidu, te se naknadno aplicira Promastop Coating ekspandirajućom prevlakom po instalacijama i ispunjenom otvoru s obadvije strane prodora.
Min. debljina Promastop Coatinga je 1 mm,
s minimalnom potrošnjom cca. 1850 g / m2
Prodor instalacija obilježava se identifikacijskom naljepnicom izdanom od strane Promata.
Stručnu montažu mora izvesti ovlaštena firma.
| Veličina otvora do 0,01 m2 | kompl. | 8
2. | Dobava i ugradnja zakonom propisanih natpisa i znakova upozorenja | kompl. | 1
I | PROTUPOŽARNO BRTVLJENJE UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
A | KONDEZACIJSKI PLINSKI KOTAO UKUPNO: |  |  |  | 0
B | KUĆNI PRIKLJUČAK UKUPNO |  |  |  | 0
C | MJERNO REGULACIJSKI SKLOP (MRS) |  |  |  | 0
D | RAZVOD MJERNOG PLINA UKUPNO |  |  |  | 0
E | GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
F | DEMONTAŽNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
G | INSTALACIJA STROJARNICE UKUPNO: |  |  |  | 0
H | ZAJEDNIČKE STAVKE UKUPNO: |  |  |  | 0
I | PROTUPOŽARNO BRTVLJENJE UKUPNO: |  |  |  | 0
1 | CIJENA PONUDE (kn bez PDV-a) |  |  |  | 0
2 | PDV |  |  |  | 0
3 | UKUPNA CIJENA PONUDE (kn s PDV-om) |  |  |  | 0
NAPOMENE:
Svi građevinski prodori u zidovima za prolaze cjevovoda, kao i ugradnju proturnih cijevi u istim, obuhvaćeni su ovom specifikacijom.
Sve građevinske prodore u stropovima i zidovima za prodore za prolaze cjevovoda kroz armirano-betonske konstrukcije, treba obuhvatiti specifikacijom građevinskih radova u arhitektonsko-građevinskom projektu.
Ovom specifikacijom nisu obuhvaćeni građevinski ni radovi vodovoda i odvodnje vezani uz funkcionalnost postrojenja specificiranog ovim projektom.
Svi vidljivi elementi postrojenja isporučuju se u RAL boji prema izboru arhitekta.
Tehničke karakteristike konačno odabrane opreme izvođač radova obvezatno je dužan ovjeriti kod projektanta. Izmjena pojedinih dijelova predviđene opreme bez prethodne pisane suglasnosti projektanta isključuje odgovornost projektanta za predviđenu funkcionalnost postrojenja.
Svi ponuđači dužni su kompletan opseg vlastite isporuke uskladiti s traženom kompletnom funkcijom, respektirajući pri tom sve predviđene i tražene parametre, uz čvrste pisano potvrđene garancije. Sva eventualno potrebna razrađivanja, usklađenja i slično, u opsegu su dotične isporuke, a sve pripadne troškove snosi ponuđač.