## Troškovnik za nadmetanje
NARUČITELJ: Ministarstvo financija, Carinska uprava
LOKACIJA: Područni carinski ured Split, Carinski ured Šibenik
Obala Hrvatske mornarice 2, 22000 Šibenik
Adaptacija i opremanje skladišnog prostora u uredski prostor
Evidencijski broj nabave: 75-20-JN
T R O Š K O V N I K
građevinsko-obrtničkih radova, radova vodovoda i kanalizacije,
strojarskih i elektro-instalaterskih radova
Zagreb, listopad 2020. godine
R.br. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena kn bez PDV-a | Cijena ukupno kn bez PDV-a
1 | G R A Đ E V I N S K I R A D O V I
1.1. | PRIPREMNI RADOVI
1.1.1. | Priprema i organizacija gradilišta, dovoz opreme, strojeva i alata | komplet | 1 |  | 0
1.1. | UKUPNO: |  |  |  | 0
1.2. | RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE
1.2.1. | Čišćenje i raščišćavanje prostora na površini adaptacije, a prije početka radova. Sa utovarom, odvozom, istovarom i planiranjem na deponiji. | m2 | 83.45 | 0 | 0
1.2.2. | Uklanjanje betonske rampe, uzdignutog prostora i poda na prizemlju zgrade u ugrađenom stanju | mᶾ | 6.5 | 0 | 0
1.2.3. | Rušenje pregradnih zidova i stropa kupaonice u prizemlju građevine u ugrađenom stanju | m³ | 6 | 0 | 0
1.2.4. | Odvoz viška materijala od iskopa na gradsku deponiju do 20km udaljenosti. Uključivo utovar u vozilo, prijevoz, istovar i planiranje na deponiji. Sve takse deponije i drugi neposredno vezani troškovi. Svi koeficijenti u cijeni. | m³ | 10 | 0 | 0
1.2. | UKUPNO: |  |  |  | 0
1.3. | ZEMLJANI RADOVI
1.3.1. | Izrada tucaničkog zastora od kamenog materijala-tampona veličine zrna 0-60 mm s nabijanjem i strojnim valjanjem do potrebne zbijenosti. Debljine sloja 5 - 10 cm | m³ | 6.5 | 0 | 0
1.3.2. | Nasipanje i izravanavanje prostora postojećeg wc-a do visine uzdignutog platoa čajne kuhinje dijelom materijala od rampe. | m³ | 2.8 | 0 | 0
1.3. | UKUPNO: |  |  |  | 0
1.4. | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
1.4.1. | Dobava i ugradnja podložnog betona C16/20, d=10cm, granulacije 0-8mm. | m³ | 1 | 0 | 0
1.4.2. | Betoniranje AB stubišnih krakova i podesta betonom C30/37 u glatkoj oplati visine podupiranja do 3m.
| beton | m³ | 0.6 | 0 | 0
| oplata | m² | 2 | 0 | 0
1.4.3. | Betoniranje AB potpornog zida visine 80 cm i debljine 15 cm, te AB temelja dubine 25 cm u jednostranoj oplati.
| beton | m³ | 0.8 | 0 | 0
| oplata | m² | 4 | 0 | 0
1.4.4. | Dobava, doprema, savijanje, rezanje, savijanje i postava jednostavne i srednje složene armature B500B raznih profila, u svemu po statičkom računu i planu savijanja. Biti će ugrađeno 100 kg po m3 betona. | kg | 200 | 0 | 0
1.4. | UKUPNO: |  |  |  | 0
1.5. | ZIDARSKI RADOVI
1.5.1. | Zidanje pregradnih zidova od siporex blokova, d=10 | m² | 35 | 0 | 0
1.5.2. | Pune ograde stubišta od siporex blokova, d=10 cm | m² | 6 | 0 | 0
1.5.3. | Zidanje zida od pune opeke (na kant) kao zaštite hidroizolacije debljine 6,5 cm. | m² | 4 | 0 | 0
1.5.4. | Izvedba armiranog cementnog estriha u unutrašnjosti, d=6 cm | m² | 62 | 0 | 0
1.5.5. | Zidarska pripomoć pri izvedbi instalacije vode i odvoda. Stavka obuhvaća: Potrebno štemanje i zadarsku obradu proboja raznih presjeka, probijanje otvora i pripomoć pri ugradbi sanitarija, revizionih vratašaca, top sifona i sl. | sati | 5 | 0 | 0
1.5.6. | Zidarska pripomoć pri izvedbi instalacije jake i slabe struje. Stavka obuhvaća štemanje i zadarsku obradu proboja raznih presjeka, probijanje otvora, štemanja niša za elektro ormare i zidarsku obradu nakon ugradbe istih. | sati | 5 | 0 | 0
1.5.7. | Zidarska pripomoć pri ugradbi stolarskih izrađevina (vrata). Stavka obuhvaća eventualna štemanja- proširenja otvora ili dovođenje šireg otvora na odgovarajuću mjeru, uključivo sa zidarskom obradom špala.
| 1) veličina do 3 m² | kom | 6 | 0 | 0
| 2) veličina veći od 5 m² | kom | 2 | 0 | 0
1.5.8. | Završno čišćenje objekta sa potrebnim sredstvima za čišćenje. Stavka obuhvaća: Čišćenje podova, staklenih površina, vrata, prozora, sanitarije i sl. Objekat potrebno očistiti tako da je potpuno čist za tehnički pregled i predaju investitoru. | m² | 84 | 0 | 0
1.5. | UKUPNO: |  |  |  | 0
1 | REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA
1.1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
1.2. | RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  |  | 0
1.3. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
1.4. | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
1.5. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
1. | UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI (kn bez PDV-a): |  |  |  | 0
2. | O B R T N I Č K I R A D O V I
2.1. | IZOLATERSKI RADOVI
2.1.1. | Izvedba horizontalne hidroizolacije armirano-betonske podloge. Izvode se slojevi: hladni bitumenski premaz izveden na podložni beton, 2 sloja bit. trake s uloškom staklene tkanine d=4mm, položena varenjem 100%. Hidroizolacija se postavlja i iza potpornog zida uzdignutog platoa | m² | 67 | 0 | 0
2.1.2. | Izrada hidroizolacije podova mokrih čvorova hladnim postupkom tehnikom gletanja s "tekućim" folijama koja se nanosi na osušenu i zaglađenu podlogu od cementnog estriha, a koja se sastoji od: -impregniranje površina cem. estriha s odgovarajućim sredstvom za impregnaciju, te nanošenje pastozne mase tehnikom gletanja u dva sloja. Nakon nanošenja prvog sloja postavlja se alkalno otporna staklena mrežica, te se nakon toga nanosi drugi sloj. Debljina izolacije cca 1,5 - 2 mm Sudari poda sa zidovima obrađuju se brtvenom trakom prema uputama proizvođača izolacije.
| a) izolacija podova | m² | 8 | 0 | 0
| b) obrada sudara poda i zida | m' | 19 | 0 | 0
2.1.3. | Izvedba toplinske izolacije podova iznad armirano-betonske podloge XPS-a d=4cm (redovi sa izmaknutim slojevima), ploče EPS-a d=2cm i zaštita od 1 sloja PE folije d=0.2mm. | m² | 67 | 0 | 0
2.1. | UKUPNO: |  |  |  | 0
2.2. | KERAMIČARSKI RADOVI
Prije polaganja pločica betonsku površinu izravnati sa cementnom glazurom. Oblaganja izvesti u vezu "fuga na fugu" sa otvorenom fugom, uključivo sa fugiranjem bijelim cementom ili fugen kitom. Nakon završetka oblaganja sve zidne površine očistiti od ostatka kita. Postava pločica ljepljenjem s jednim od vodootpornih građvinskog ljepila za keramiku. Na rubovima - ivicama zidova ugrađuju se PVC profili. Veličine i uzorak keramičkih pločica po izboru investitora.
2.2.1. | Dobava i postava (ljepljenje) unutarnjih keramičkih pločica (do cijene 100 kuna za dobavu i dostavu materijala) na podove "mokrih čvorova" sanitarnih čvorova | m² | 8 | 0 | 0
2.2.2. | Oblaganje zidova keramičkim pločicama (do cijene 90 kuna za dobavu i dostavu materijala) Postava ljepljenjem sa vodootpornim građevinskim ljepilom za keramiku.
| a) zidovi kupaonica visine opločenja po cijeloj visini | m² | 31 | 0 | 0
| b) zidovi kuhinje, visine opločenja do ispod visećih elemenata (cca 150 cm) | m² | 4 | 0 | 0
2.2.3. | Dobava i postava (ljepljenje) sokla od keramičkih pločica u prostoru hodnika i predprostoru wc-a. Visina sokla v=8cm. | m' | 8 | 0 | 0
2.2. | UKUPNO: |  |  |  | 0
2.3. | KAMENOREZAČKI RADOVI
Dobava i ugradba kamenog praga vrata predprostora wc-a i prostora spremišta, izrađenih od brušenog i poliranog bijelog kamena. Kamena ploča debljine 3 cm postavlja se u cementnom mort 1:4 uz zalijevanje nivelirane podloge sa cementnim mlijekom.
Točne mjere uzeti na licu mjesta
2.3.1. | Dobava i ugradba kamenog praga vrata predprostora wc-a i prostora spremišta
| a) unutarnji prag | m' | 1.4 | 0 | 0
2.3. | UKUPNO: |  |  |  | 0
2.4. | PODOPOLAGAČKI RADOVI
2.4.1. | PVC podne obloge otporne na vlagu i habanje, debljine 2 mm. Izvodi se ljepljenjem na pripremljenu podlogu cem.estriha odgovarajućim ljepilom, točno po uputi proizvoditelja. | m² | 64 | 0 | 0
2.4. | UKUPNO: |  |  |  | 0
2.5. | GIPS-KARTONSKI RADOVI
2.5.1. | Dobava, dostava i postava zaštitne obloge zida u u sustavu "knauf", sa razmakom od zida d=5 cm; postavlja se do visine platoa uzvišenja (V=75 cm) | m² | 20 | 0 | 0
2.5.2. | Dobava, dostava i postava zida iznad unutarnjih otvora u sustavu "knauf", debljine 10 cm; postavlja se od staklene stije do visine spuštenog stropa (ukupna visina "knauf-a" = 75 cm) | m² | 6 | 0 | 0
2.5.3. | Spušteni strop prizemlja, h=70 cm | m² | 70 | 0 | 0
2.5.4. | Spušteni strop prizemlja, h=180 cm | m² | 14 | 0 | 0
2.5. | UKUPNO: |  |  |  | 0
2.6. | SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI RADOVI
2.6.1. | Priprema postojećih zidova, pregradnih zidova, ograde i spuštenog stropa za ličilačke radove gletanjem | m² | 283 | 0 | 0
2.6.2. | Gletanje i bojenje unutarnjih podgleda (gipskartonski stropovi) sa poludisperzivnim bojama u dva namaza do potpuno ujednačenog tona, u boji po izboru investitora. U cijenu uračunati i prethodno brušenje površina, te impregniranje sa odgovarajućim sredstvom za impregnaciju.
| a) sa 100 % gletanjem površina | m² | 84 | 0 | 0
2.6.3. | Bojanje žbukanih unutarnjih ploha zidova poludisperzivnom bojom u 2 premaza, uključivo dvokratno gletanje odgovarajućim kitom i sve potrebne prethodne radnje i pripreme podloge. | m² | 199 | 0 | 0
2.6. | UKUPNO: |  |  |  | 0
2.7. | STOLARSKI I STAKLARSKI RADOVI
a) vanjska stolarija
2.7.1. | Održavanje postojećih vrata zamjenom staklenih ploha u vratima (u cijenu uključiti i lakiranje postojećih aluminijskih okvira)
| Jednodjelna djelomično ostakljena fasadna ulazna protuprovalna vrata 225/295 cm | kom | 1 | 0 | 0
b) unutarnja stolarija
2.7.2. | Izrada, dobava i ugradba unutarnjih, drvenih, punih, jednokrilnih zaokretnih vrata, obostrano šperanih i furniranih u građ.otvoru u zidu d=10cm. Dovratnik za suhu ugradbu blago zaobljen, sa gumenom brtvom, obojen lazurnim bojama u bijeloj boji. Krilo furnirano i završno lakirano. Vrata koplet sa prvoklasnim otvorom, metalnim kvakama i štitovima, te gumenim podnim odbojnikom. (Dimenzije su stolarske i potrebno je izmjeriti zidarske mjere na licu mjesta):
| 1) veličina vrata 70/210 cm | kom | 4 | 0 | 0
| 2) veličina vrata 80/210 cm | kom | 1 | 0 | 0
| 3) Bojanje bijelom bojom postojećih vrata 80/210 cm | kom | 1 | 0 | 0
2.7.3. | Izrada, dobava i ugradba unutarnjih, drvenih, punih, jednokrilnih zaokretnih vrata, obostrano šperanih i furniranih u građ.otvoru u zidu d=25cm. Dovratnik za suhu ugradbu blago zaobljen, sa gumenom brtvom, obojen lazurnim bojama u bijeloj boji. Krilo furnirano i završno lakirano. Vrata koplet sa prvoklasnim otvorom, metalnim kvakama i štitovima, te gumenim podnim odbojnikom. (Dimenzije su stolarske i potrebno je izmjeriti zidarske mjere na licu mjesta):
| 1) veličina vrata 80/210 cm | kom | 1 | 0 | 0
2.7.4. | Unutarnja staklena stijena PVC okvira i sa ispunom kaljenog stakla sa fiksnim, kliznim i zaokretnim staklenim vratima. Boja PVC okvira prozora je bijela.
| 1) staklena stijena 235/65cm sa 1 kliznim vratima i 1 fisknom stijenom | kom | 1 | 0 | 0
| 2) staklena stijena 440/220 cm sa 1 kliznim vratima, 1 zaokretnim vratima i 2 fiskne stijene | kom | 1 | 0 | 0
2.7. | UKUPNO: |  |  |  | 0
2.8. | BRAVARSKI RADOVI
2.8.1. | Izrada, dobava i montaža metalne ograde u sklopu klizne stijene uzdignutog platoa, a ispred klizne stijene, izrađen do visine 100 cm | m' | 1 | 0 | 0
2.8. | UKUPNO: |  |  |  | 0
2. | REKAPITULACIJA OBRTNIČKIH RADOVA
2.1. | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
2.2. | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
2.3. | KAMENOREZAČKI RADOVI |  |  |  | 0
2.4. | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  | 0
2.5. | GIPS-KARTONSKI RADOVI |  |  |  | 0
2.6. | SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI |  |  |  | 0
2.7. | STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 0
2.8. | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  | 0
2. | UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI (kn bez PDV-a): |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1 | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
2 | OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO GRAĐEVINSKI I OBRTNIČKI RADOVI (kn bez PDV-a) |  |  |  | 0
3. | RADOVI VODOVODA, KANALIZACIJE I STROJARSKI RADOVI
R.br. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena kn bez PDV-a | Cijena ukupno kn bez PDV-a
Jediničnim cijenama obuhvatiti nabavku i montažu specificirane opreme do potpune funkcionalnosti. Uzorci svih materijala i opreme moraju se prije ugradnje pokazati nadzornom organu radi odobrenja. Neodobreni materijali uklanjaju se sa gradilišta.
3.1. | VODOVODNA INSTALACIJA
1. | PP-R cijevi i fitinzi za vodovodne instalacije za toplu i hladnu vodu sa svim potrebnim fazonskim komadima izolirane tubolit izolacijom u zidu.
| NO 15 | m | 25 | 0 | 0
| NO 20 | m | 4 | 0 | 0
2. | Toplinska Armaflex izolacija debljine 9 mm za vodovodne cijevi dim.
| NO 15 | m | 150 | 0 | 0
| NO 20 | m | 80 | 0 | 0
| NO 25 | m | 35 | 0 | 0
3. | Mesingani ventil za uzidavanje sa poniklovanom kapom i rozetom
| NO 15 | kom | 2 | 0 | 0
| NO 20 | kom | 1 | 0 | 0
4. | Požarni hidrant proizvodnje Pastor Zagreb komplet sa ventilom NO50, 15 m trevira crijevom i mlaznicom. | kom | 1 | 0 | 0
5. | Dezinfekcija cjevovoda prije stavljanja u pogon, a vrši se s 30g čistog klora s 1 m3 vode. Voda ostaje u cjevovodu 24 sata. | komplet | 1 | 0 | 0
6. | Nabava, doprema i montaža aparata za početno gašenje požara, točan broj i tip prema elaboratu zaštite od požara, , na posebnim nosačima na zidu. Broj aparata uskladiti prema protivpožarnom elaboratu. | kom | 1 | 0 | 0
7. | Laboratorijsko ispitivanje kvalitete vode, uzimanjem uzoraka na 1/3 točećih mjesta. | komplet | 1 | 0 | 0
8. | Ishođenje atesta hidrantske mreže | komplet | 1 | 0 | 0
9. | Ispitivanje instalacije na tlak od 12 bara u trajanju od 24 sata | komplet | 1 | 0 | 0
NAPOMENA: Sitni potrošni brtveni, pričvrsni i ovjesni materijal treba uključiti u jedinične cijene pojedinih stavki.
Sva štemanja za šliceve i prodore, kao i zidarska obrada istih nakon postave cijevi, uključena su u zidarskim radovima.
3.1. | UKUPNO VODOVODNA INSTALACIJA (kn bez PDV-a) : |  |  |  | 0
3.2. | KANALIZACIJA
1. | Nabava, doprema i montaža polipropilenskih kanalizacijskih cijevi za razvod po sanitarijama, spajanih međusobno naglavcima s gumenim prstenom, uključivo potrebni pričvrsni materijal,
| Ø50 | m | 6 | 0 | 0
| Ø110 | m | 5 | 0 | 0
| Ø125 | m | 15 | 0 | 0
2. | Nabava, doprema i montaža fazonskih komada za cijevi pod st. 1.
| LØ50/45° | kom | 6 | 0 | 0
| LØ50/90° | kom | 5 | 0 | 0
| LØ110/45° | kom | 6 | 0 | 0
| LØ125/45° | kom | 5 | 0 | 0
| LØ125/90° | kom | 6 | 0 | 0
3. | Plastični zatvarač zadaha (top-sifon) sa plastičnim tuljkom i niklovanom rešetkom. | kom | 1 | 0 | 0
4. | Nabava, doprema i montaža ugradbenog sifona za kondenzat sa vodenim i mehaničkim zatvaračem zadaha, sa priključkom 20 - 32 mm, izlazom DN32, protoka 0,15 l/s, sa kraćenjem podesivom građevinskom zaštitom, poklopcem, izmjenjivim prozirnim sifonskim umetkom sa 50 mm zaporne visine vodenog stupca i kuglom za blokadu mirisa u slučaju isparivanja vode iz sifona. | kom | 33 | 0 | 0
5. | Ispitivanje postavljene instalacije na propusnost. | komplet | 1 | 0 | 0
6. | Troškovi priključka na postojeću instalaciju odvodnje | komplet | 1 | 0 | 0
NAPOMENA: Sitni potrošni brtveni, pričvrsni i ovjesni materijal treba uključiti u jedinične cijene pojedinih stavki.
Sva štemanja za šliceve i prodore, kao i zidarska obrada istih nakon postave cijevi, uključena su u zidarskim radovima.
3.2. | UKUPNO KANALIZACIJA (kn bez PDV-a): |  |  |  | 0
3.3. | SANITARNI ELEMENTI
1. | Konzolna WC školjka od sanitarne keramike u bijeloj boji komplet sa sporo spuštajućom WC daskom sa poklopcem, ugradbenim vodokotlićem i ovjesno pričvrsnim priborom. | kom | 2 | 0 | 0
2. | Umivaonik od bijele sanitarne keramike 60x46cm komplet sa poniklovanim rasteznim sifonom, stojećom jednoručnom baterijom za toplu i hladnu vodu, kutnim ventilima i spojnim cijevima te priborom za ovjes | kom | 1 | 0 | 0
3. | Sanitarna galanterija u boji i obliku prema izboru arhitekte i investitora a koja se sastoji od:
| - ogledalo | kom | 1 | 0 | 0
| - držač toalet papira | kom | 2 | 0 | 0
| - držač sapuna | kom | 1 | 0 | 0
| - četka za WC | kom | 2 | 0 | 0
| - koš za WC | kom | 1 | 0 | 0
| - kuke | kom | 2 | 0 | 0
NAPOMENA: Sitni potrošni brtveni, pričvrsni i ovjesni materijal treba uključiti u jedinične cijene pojedinih stavki.
3.3. | SANITARNI ELEMENTI UKUPNO (kn bez PDV-a): |  |  |  | 0
3.4. | KLIMATIZACIJA
1. | Vanjska jedinica inverter sustava multi split izvedbe za spajanje 3 unutarnje jedinice, namjenjena za vanjsku montažu - zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim inverter kompresorom, zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu i kontrolu
● minimalni kapacitet grijanja: 9,3 kW
● minimalni kapacitet hlađenja: 8,0 kW
● rashladni medij: R410A
Obavezno područje rada:
● hlađenje: -5 °C do +50 °C vanjske temperature DB
| ● grijanje: - 20 °C do +24 °C vanjske temperature WB | kom | 1 | 0 | 0
Upisati naziv proizvođača i oznaku ponuđenog proizvoda: ______________
___________________________________
2. | Unutarnja jedinica multi sustava kazetne izvedbe sa maskom, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
● minimalni kapacitet grijanja: 3,4 kW
● minimalni kapacitet hlađenja: 2,5 kW
● rashladni medij: R410A
● izvor napajanja:220-240V,50Hz
| ● instalaciski podaci: Ø6.35/9.52 mm | kom | 1 | 0 | 0
Upisati naziv proizvođača i oznaku ponuđenog proizvoda: ______________
___________________________________
3. | Unutarnja jedinica multi sustava kazetne izvedbe sa maskom, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
● nominalni kapacitet grijanja: min 4,2 kW
● nominalni kapacitet hlađenja: min. 3,6 kW
● rashladni medij: R410A
● izvor napajanja:220-240V,50Hz
| ● instalaciski podaci:Ø6.35/9.52 mm | kom | 2 | 0 | 0
Upisati naziv proizvođača i oznaku ponuđenog proizvoda: ______________
___________________________________
4. | Predizolirane bakrene cijevi u kolutu za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namjenjene za rashladni medij R-410A . U kompletu sa spojnicama i koljenima, spojnim i pričvrsnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje
| Ø 9,50 x 0,8 | m | 35 | 0 | 0
| Ø 6,40 x 0,8 | m | 35 | 0 | 0
5. | Armirana PVC cijev duljine cca 500 mm za spoj unutarnjih jedinica na PP - R cijevi promjera d 32 m za odvod kondenzata uključivo dvije obujmice Ø 40 mm. | kom | 3 | 0 | 0
6. | PP – R cijevi za odvod kondenzata s potrebnim spojnim, pričvrsnim i ovjesnim materijalom, uključivo fazonski komadi, dimenzija d32 | m | 25 | 0 | 0
7. | Fazoni za PP – R cijevi, kao koljena, T-komadi, redukcije i obilazni lukovi, uključivo pričvrsni i ovjesni materijal za PP – R cijevi | komplet | 1 | 0 | 0
8. | Dobava i ugradnja napojnog kabela za vanjske jedinice | m | 30 | 0 | 0
9. | Žičani elektronski prostorni regulator sa LCD displejom i tjednim programskim satom za upravljanje i kontrolu do unutarnjih jedinica. | kom | 1 | 0 | 0
10. | Dobava i ugradnja napojnog kabela za unutarnje jedinice PGP 3 x 1,5 mm2 | m | 60 | 0 | 0
11. | Dobava i ugradnja komunikacijskog kabela Liyci 2 x 0,75 mm2 | komplet | 1 | 0 | 0
12. | Tlačna proba dušikom/40bar/24h, ugradnja opreme, dopuna plina i balansiranje sustava, puštanje u rad od strane ovlašetnog servisera, atesti, uputstva za rad na Hr, obuka korisnika | komplet | 1 | 0 | 0
13. | Svakodnevno čišćenje mjesta rada. | kom | 1 | 0 | 0
14. | Odvoz otpadnog građevinskog materijala na deponij. | komplet | 1 | 0 | 0
15. | Pribavljanje atesta od ovlaštene ustanove kao dokument ispravnosti instalacije u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i Zakona o zaštiti na radu, te pripadajućih Pravilnika | kom | 1 | 0 | 0
NAPOMENA: Sitni potrošni materijal neophodan za montažu specificirane opreme, kao što su: kisik, disu plin, elektrode, sitni ovjesi, obuhvatnice, tipli, profilno željezo i slično uključiti u jedinične cijene.
3.4. | UKUPNO KLIMATIZACIJA (kn bez PDV-a): |  |  |  | 0
3.5. | VENTILACIJA
1. | Centrifugalni cijevni ventilator komplet sa ovjesni priborom i fleksibilnim priklučcima
Protok zraka: 250 m3/h
| Statički tlak : 150 Pa | kom | 2 | 0 | 0
2. | Ventilacione cijevi tzv. SPIRO cijevi komplet sa lukovima i ograncima.
| Ø 150 mm | m | 50 | 0 | 0
3. | Odsisni ventili i rešetke izrađeni od AL lima u boji po izboru arhitekta
| ZOV 100 | kom | 3 | 0 | 0
| OAH 1-L 325x125 | kom | 1 | 0 | 0
4. | Ishođenje atesta ventilacije | komplet | 1 | 0 | 0
NAPOMENA: Sitni potrošni materijal neophodan za montažu specificirane opreme, kao što su: kisik, disu plin, elektrode, sitni ovjesi, obuhvatnice, tipli, profilno željezo i slično uključiti u jedinične cijene.
3.5. | UKUPNO VENTILACIJA (kn bez PDV-a): |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
3.1. | VODOVODNA INSTALACIJA |  |  |  | 0
3.2. | KANALIZACIJA |  |  |  | 0
3.3. | SANITARNI ELEMENTI |  |  |  | 0
3.4. | KLIMATIZACIJA |  |  |  | 0
3.5. | VENTILACIJA |  |  |  | 0
3.1 -3.5. | UKUPNO (kn bez PDV-a): |  |  |  | 0
R.br. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena kn bez PDV-a | Cijena ukupno kn bez PDV-a
4. | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
OPĆE NAPOMENE
Terminski planovi koje predoči investitor, odnosno generalni izvođač obvezujući su. Radovi će po potrebi uslijediti uz povećan broj osoblja, odnosno radom noću ili vikendom. Montaža kao i svi termini trebaju uslijediti uz koordinaciju svih tvrtki koje sudjeluju u gradnji. Za izvedbu montaže uvijek važe najnoviji i važeći projekti za izvođenje. Ukoliko bi se pojavile sumnje u pogledu izvedbe, odmah treba o tome pismeno izvijestiti investitora.
Za izbor materijala i izvedbu važe nacionalni i međunarodni standardi i odredbe kao i priznata pravila struke.
Cijene iz ponude su fiksne cijene tijekom cijelog vremena gradnje. Promjene cijena ne utječu na jedinstvene cijene.
U jedinstvenoj cijeni svih pozicija sadržani su svi troškovi i materijal potrebni za besprijekornu izvedbu.
Tehničke ili optičke nedostatke bilo koje vrste, koje primijeti investitor, treba izmijeniti bez odgode i bez naknade. Nalogoprimac se obvezuje da će za montera koji vodi građevinske radove angažirati tehnički verziranog, kvalificiranog višeg montera, te da će ga na raspolaganje staviti tijekom cijelog vremena gradnje.
Ateste ugrađenih materijala i uređaja, mjerne protokole izdane od ovlaštenih institucija i dokumentaciju izvedenog stanja treba priložiti prije tehničkog pregleda.
Jamstvo počinje teći s danom kad investitor ili njegov punomoćnik izvrše prijam objekta bez nedostataka. Pretpostavka za ovaj prijam je predočenje potvrda o uspjelom tehničkom pregledu.
Izvedba kabelskih trasa treba uslijediti u suglasnosti i uz koordinaciju svih sudionika u gradnji. Vodove, koji trebaju biti položeni radi održavanja funkcionalnosti, treba položiti s odobrenim materijalom za polaganje.
Sve električne uređaje i postrojenja, treba kabelima spojiti prema shemama polaganja kabela. Materijal potreban za to sadržan je u odgovarajućim količinama u ovom toškovniku. Sheme polaganja kabela treba na odgovarajući način pravodobno zatražiti.
Dodatni radovi smiju se izvoditi samo kad ih naloži i odobri investitor.
4.1. | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE
4.1.1. | ELEKTRORAZVODNI ORMARI
NAPOMENE: Sve stavke dobave razdjelnika podrazumijevaju: - da su ormari kompletno sastavljeni, opremljeni, ožićeni, i ispitani, te opremljeni potrebnim šinskim razvodom, nosačima za prihvat kabela, rednim stezaljkama, sabirnicama nule i uzemljenja i pripadajućom opremom, sa svim oznakama i sl.. - U svakom razdjelniku treba biti osigurana 20% rezervnog mjesta za naknadnu ugradbu opreme. Sve stavke montaže razdjelnika podrazumjevaju: postavljanje, spajanje na instalacije u objektu, puštanje u rad i ispitivanje. Stavka uključuje i naknadno ugrađivanje opreme ukoliko se stvore potrebe za njom.
1. | Elektrorazvodni ormar GRO
| Samostojeći/zidni ormar. Ormar je izrađen od dekapiranog lima zaštićen poliestersko-epoksidnim slojem, IP20. -predvidjeti 20% rezervnog prostora. Dodatno, predvidjeti rezervno mjesto za automatiku upravljanja rasvjetom. Ormar je opremljen ventilatorima i termostatom za učinkovito odvođenje topline, pretincem za odlaganje dokumentacije te natpisnom pločicom sa oznakom ormara. Sklopna oprema unutar razdjelnika mora biti od istog proizvođača.Sastoji od sekcije mreže. | komplet | 1 |  | 0
SEKCIJSKA MREŽA
| Tropolni niskonaponski kompaktni prekidač snage nazivne struje 40A i prekidne moći 50kA s termomagnetskim isklopom i prigrađenim naponskim okidačem 24V | kom | 1
| Automatski osigurač, 1-polni, "C" karakteristike, 4A | kom | 1
| Trafo 230/24V, 20VA | kom | 1
| Signalna lampica | kom | 3
| Rastalni osigurač komplet s podnožjem i uloškom, EZN 35A | kom | 1
| Katodni odvodnik prenapona, tip 2 | kom | 1
| Termostat razdjelnika | kom | 1
| Ventilator razdjelnika | kom | 2
| Automatski osigurač, 3-polni, "C" karakteristike, 6A | kom | 1
| Automatski osigurač, 1-polni, "C" karakteristike, 6A | kom | 3
| 2-polna ZUDS diferenc. zaštitna sklopka 40/0,03A | kom | 2
| Automatski osigurač, 1-polni, "C" karakteristike, 32A | kom | 2
| Automatski osigurač, 1-polni, "C" karakteristike, 16A | kom | 19
| Automatski osigurač, 1-polni, "C" karakteristike, 10A | kom | 4
| Sabirnice, stezaljke, vodiči, stopice, vijci i ostali spojni, montažni i izolacijski materijal potreban za kompletiranje ormara, izrada sheme izvedenog stanja | komplet | 1
4.1.1. | RAZVODNI ORMAR UKUPNO (kn bez PDV-a): |  |  |  | 0
4.1.2. | OSNOVNI ENERGETSKI RAZVOD, KABELI, VODOVI, KABELSKE TRASE, CIJEVI
Dobava, montaža, spajanje i polaganje instalacijskog materijala. Stavke uključuju spojni i montažni pribor. Vodovi se polažu u skladu s projektom. Obvezno je pridržavati se pravila obilježavanja kabelskih žila. Ukoliko se vodovi nastavljaju ili granaju, u cijeni su uključene potrebne podžbukne i nadžbukne razvodne kutije i ostali pribor. U količinama su uključene dužine kabela ostavljene kao rezerva na mjestima priključivanja i u razdjelnicima.
1. | Perforirana kabelska trasa GKO 200/60mm sa spojnicama i nosačima te spojnim i montažnim priborom | m | 30 |  | 0
2. | Perforirana kabelska trasa GKO 100/60mm sa spojnicama i nosačima te spojnim i montažnim priborom | m | 20 |  | 0
3. | Ostali sitni materijal potreban za spajanje kanala, rezanje otvora u kanalu, svi ostali radovi za dovođenje kanala do potpune fuinkcionalnosti | komplet | 1 |  | 0
4. | Kabel NYM- J 5x10 mm2 | m | 20 |  | 0
5. | Ispitivanje (vizualni pregled, mjerenje otpora izolacije, provjera zaštite od indirektnog dodira, provjera povezanosti metalnih masa i neprekinutosti zaštitnih vodiča) i atesti. | komplet | 1 |  | 0
4.1.2. | UKUPNO OSNOVNI RAZVOD (kn bez PDV-a): |  |  |  | 0
4.1.3. | ELEKTROINSTALACIJE U OBJEKTU
RASVJETA, CIJEVI, PRIKLJUČNICE I OSTALI POTROŠAČI -
DOBAVA, MONTAŽA, POLAGANJE I SPAJANJE
Dobava, montaža, polaganje i spajanje kabela: Kabeli na katu se polažu najvećim dijelom u spuštenim stropovima u kabelskim policama, a manje na obujmice, i u izbrazdane šliceve dubine 2 cm u savitljive plastične cijevi i dijelom u cijevima u pregradnim zidovima. U prizemlju se kabeli uvlače najvećim dijelom u prethodno ubetonirane savutljive cijevi u podu i zidovima. Vodovi se polažu u skladu s projektom. Obvezno je pridržavati se pravila obilježavanja kabelskih žila. U količinama su uključene dužine kabela ostavljene kao rezerva na mjestima priključivanja i u razdjelnicima. U jedinične cijene kabela su uključene i pripadajuće podžbukne i nadžbukne razvodne kutije.
1. | Kabel NYM-J 3x2,5 mm2 | m | 150 |  | 0
2. | Kabel NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 80 |  | 0
3. | Kabel NYM 2x1,5 mm2 | m | 20 |  | 0
4. | Savitljiva plastična zaštitna cijev CS20 | m | 80 |  | 0
5. | Vodič H07V-K 16mm² | m | 25 |  | 0
6. | Oprema za izjednačenja potencijala - kutija PS49, komplet sa rednim stezaljkama -obujmice, spojnice i sl. | komplet | 2 |  | 0
Utičnice i sklopke moraju se ponuditi od jednog istog proizvođača. U jedinične cijene za podžbukne tipove uključene su i podžbukne kutije, središnje ploče i odgovarajući broj pokrovnih okvira. Svi pokrovni okviri su predviđeni bijeli, PVC. Ponuđeni sustav mora biti modularni. U setovima utičnica, ponuđena cijena podrazumijeva i slijepe poklopce koji se mogu pojaviti ovisno o odabranom proizvođaču. Konačan izbor usuglasiti s investitorom.
7. | Jednopolni prekidač podžbukni,10A, 250V | kom | 2 |  | 0
8. | Izmjenični prekidač podžbukni,10A, 250V | kom | 6 |  | 0
9. | Križni prekidač podžbukni,10A, 250V | kom | 2 |  | 0
10. | Stropni senzor pokreta i prisutnosti | kom | 1 |  | 0
11. | Zidni senzor pokreta i prisutnosti | kom | 3 |  | 0
12. | Tipkalo za isklop napona u slučaju hitnosti | kom | 1 |  | 0
13. | Šuko-priključnica podžbukna, 10/16A,250V | kom | 6 |  | 0
14. | Šuko-priključnica dvostruka podžbukna, 10/16A,250V | kom | 2 |  | 0
15. | Set utičnica za radno mjesto: 4xšuko i 3xRJ45 | kom | 6 |  | 0
16. | Set utičnica za printer: 2x šuko, 1x RJ45 | kom | 3 |  | 0
Jedinične cijene svjetiljki sadrže odgovarajuća rasvjetna sredstva, uključujući dobavu, bušenje rupa u knaufu, montažu, podešavanje, potreban pribor i priključak. Svjetiljke su kompletne s pripadajućim žaruljama, transformatorima, predspojnim elementima i ovjesnim materijalom.
Konačan izbor svjetiljki potrebno je usuglasiti s investitorom i glavnim projektantom. Ovim projektom daju se načelni zahtjevi za svjetiljke.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti rasvjetnih tijela: Ponuđeni proizvodi mogu imati odstupanje od +/-10% u odnosu na navedene specifikacije projektiranih rasvjetnih tijela (snaga, efikasnost, dimenzije). IP zaštita može biti samo većeg nivoa. Temperatura (boja) svjetla mora odgovarati navedenim specifikacijama.
17. | Svjetiljka oznake S2 u projektu Dobava, montaža i spajanje stropne ugradne, direktne svjetiljke, izrađene od dekapiranog čelika,elektrostatski plastificiranog sa dvostrukim paraboličnim rasterom od satiniranog aluminija parenog srebrom. Izvor: LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (CCT), odziv boje (RA): 4000K (±100K), Ra>85 Predspojna sprava: Strujno upravljiva, smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke: 597x597mm ( ±5%) Ukupni svjetlosni tok (φ): 3607lm ( ±5%) Ukupna snaga (P): 32.8W ( ±5%) Efikasnost svjetiljke (LEF): 127lm/W ( ±5%) Iskoristivost (LOR): 71.8% ( ±5%) Blještanje (UGR): 15.5 IP zaštita (min): 20 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 7 godina | kom | 9 | 0 | 0
Upisati naziv proizvođača i oznaku ponuđenog proizvoda: ______________
___________________________________
18. | Svjetiljka oznake S2 u projektu Dobava, montaža i spajanje stropne ugradne, direktne svjetiljke, izrađene od polikarbonata ojačanog staklenim vlaknima, otpornog na visoke temperature (test usijanom žicom do 850 °C), sa visokoefikasnom metaliziranom optikom sa jednolikom distribucijom svjetla. Na predspojnoj napravi svjetiljke moguće je podešavanje jačine struje. Izvor: COB LED moduli velike snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (CCT), odziv boje (RA): 3000K (±100K), Ra>85 Predspojna sprava: Strujno upravljiva, izdvojena Okvirne dimenzije svjetiljke: fi 240, h 110mm ( ±5%) Okvirne dimenzije ugradnje: fi 220, h 130mm ( ±5%) Ukupni svjetlosni tok (φ): 3900lm ( ±5%) Ukupna snaga (P): 33W ( ±5%) Efikasnost svjetiljke (LEF): 119lm/W ( ±5%) Iskoristivost (LOR): 100% ( ±5%) Blještanje (UGR): 16.7 IP zaštita (min): 20 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 7 godina. | kom | 14 |  | 0
Upisati naziv proizvođača i oznaku ponuđenog proizvoda: ______________
___________________________________
19. | Svjetiljka oznake P1 u projektu Dobava, montaža i spajanje stropnog nadgradnog rasvjetnog tijela protupanične rasvjete sa piktogramom smjer ''izlaz dolje'', IP zaštite 65, kućišta izrađenog od bijelog polikarbonata s transparentnim polikarbonatnim pokrovom i pleksiglasom, svjetiljka se koristi za označavanje smjera evakuacije, 220÷240VAC/50÷60Hz napajanje, elektronička predspojna naprava sa vlastitim napajanjem, sa inverterom za nužnu rasvjetu u pripravnom modu rada i hermetički zatvorenom hibridnom (LiFePO4) baterijom autonomije 3h, sa funkcijom autotesta, s elektronskom zaštitom protiv potpunog pražnjenja baterije, 2P+T priključne stezaljke za max. presjek kabela 2.5mm². Udaljenost uočavanja VD 25m. Instalirane max. snage sustava rasvjete 2W. Jamstvo na proizvod: Ne manje od 2 godine. | kom | 2 |  | 0
Upisati naziv proizvođača i oznaku ponuđenog proizvoda: ______________
___________________________________
20. | Svjetiljka oznake P2 u projektu Dobava, montaža i spajanje stropnog ugradnog rasvjetnog tijela protupanične rasvjete sa univerzalnom optikom, IP zaštite 65, kućišta izrađenog od bijelog polikarbonata, leća i odsijač od PC, svjetiljka se koristi za sigurnosnu rasvjetu otvorenih prostora, 220÷240VAC/50÷60Hz napajanje, elektronička predspojna naprava sa vlastitim napajanjem, sa inverterom za nužnu rasvjetu u pripravnom modu rada i hermetički zatvorenom hibridnom (LiFePO4) baterijom autonomije 3h, sa funkcijom autotesta, s elektronskom zaštitom protiv potpunog pražnjenja baterije, 2P+T priključne stezaljke za max. presjek kabela 2.5mm². Ukupni svjetlosni tok svjetilke min. 390 lm, instalirane max. snage sustava rasvjete 6W. Jamstvo na proizvod: Ne manje od 2 godine. | kom | 6 |  | 0
Upisati naziv proizvođača i oznaku ponuđenog proizvoda: ______________
___________________________________
21. | Jednofazni izvod (ventilacija, klima jedinice,napa) | kom | 10 |  | 0
22. | Ispitivanje (vizualni pregled, mjerenje otpora izolacije, provjera zaštite od indirektnog dodira, provjera povezanosti metalnih masa i neprekinutosti zaštitnih vodiča) i atesti. | komplet | 1 |  | 0
4.1. | UKUPNO OSNOVNI RAZVOD KN BEZ PDV-a |  |  |  | 0
4.2. | ELEKTROINSTALACIJE SLABE STRUJE
Sve stavke uključuju dobavu, montažu i spajanje. Telefonska centrala i telefonske jedinice nisu dio ovog troškovnika već naknadni odabir investitora. Računala nisu dio troškovnika. Prije narudžbe opreme potrebno je sa investitorom dogovoriti koristi li se SM ili MM. Projektom se predviđa SM.
4.2.1. | TELEFONSKO RAČUNALNA INSTALACIJA
STRUKTURNO KABLIRANJE
1. | Dobava, postava i spajanje komunikacijskog ormara KO | komplet | 1 |  | 0
Komunikacijski ormar se sastoji od slijedećih elemenata:
| ORMAR KOMUNIKACIJSKI 800x800, 42HU | kom | 1
| VENTILATOR ZA ORMAR | kom | 1
| TERMOSTAT ZA ORMAR | kom | 1
| UZEMLJENJE ZA 19" ORMARE+SABIRNICA | kom | 1
| PANEL 19" 6XŠUKO PREKIDAČ+PRENAPONSKA ZAŠTITA | kom | 1
| OPTIČKA LADICA 12 NITI, SM, KOMPLET SA KAZETOM I PIGTAILOVIMA | kom | 1
| LSA REGLETA ZA TELEFONIJU 2/10 | kom | 1
| PATCH PANEL 24 PORTA | kom | 1
| PREKLOPNIK 1GB 24 PORT PoE (ponuditi opremu nivoa CISCO, a dobavu dogovoriti sa Investitorom) | kom | 1
| PANEL ZA VOĐENJE KABELA 1U | kom | 3
| POLICA FIKSNA | kom | 1
| KABEL PRESPOJNI U/FTP, CAT.6, 1-2M DUŽINE | kom | 21
| SITNI MATERIJAL: VEZICE, VIJCI, BRAVICE, DRŽAČ DOKUMENTACIJE, ČIČAK… | komplet | 1
| UPS 2 kVA | kom | 1
2. | Dovodni optički kabel 12-niti, singlemodni (opcija) | m | 20 | 0 | 0
3. | Kabel Cat.6 U/FTP | m | 250 | 0 | 0
4. | Savitljiva plastična zaštitna cijev CS50 | m | 20 | 0 | 0
5. | Savitljiva plastična zaštitna cijev CS20 | m | 200 | 0 | 0
6. | Dobava i spajanje access pointa za bežičnu mrežu (ponuditi nivo CISCO, dobavu dogovoriti sa Naručiteljem) | kom | 2 | 0 | 0
Ponuđen (jednakovrijedan) proizvod (upisati naziv): _________________
7. | Izgradnja WLAN mreže sa svom potrebnom opremom, softwareom, zaštitom, pristupima i sl do pune funkcionalnosti sustava | komplet | 1 | 0 | 0
8. | Sitni potrošni spojni i montažni materijal | komplet | 1 | 0 | 0
9. | Puštanje u rad, ispitivanje, mjerenje na svakoj utičnici, atesti, te izrada dokumentacije izvedenog stanja. | komplet | 1 | 0 | 0
4.2.1. | OSNOVNI RAZVOD UKUPNO (kn bez PDV-a): |  |  |  | 0
4.2.2. | INSTALACIJA OZVUČENJA I MULTIMEDIJE
Dobava, montaža i spajanje opreme instalacije ozvučenja (centrale, regulatori glasnoće, kabeli, cijevi...) komplet sa svim potrebnim elementima za spajanje i ugradnju. U cijeni su uključene potrebne podžbukne i nadžbukne razvodne kutije i ostali pribor. Kabeli se polažu u instalacijske zaštitne savitljive cijevi. Odabir opreme usuglasiti sa investitorom
1. | Razglasna centrala | komplet | 1 |  | 0
Sastoji se od: Rack ormar (nije potreban jer se oprema smješta u komunikacijski ormar)
| FM/CD/USB player | kom | 1
| INTERNET RADIO | kom | 1
| PRETPOJAČALO | kom | 1
| Pojačalo 100W, 100V | kom | 1
| Interkonekcijski kabeli elemenata sustava | komplet | 1
Ponuđen proizvod:
(upisati proizvođača i model)
__________________________________
2. | Stropni ugradni zvučnik dvostazni, sa izborom izlazne snage | kom | 3 |  | 0
3. | Atenuator | kom | 2 |  | 0
Upisati naziv proizvođača i model proizvoda.
__________________________________
4. | Kabel PP/L 3 x 1,5 mm² | m | 10 |  | 0
5. | Kabel PP/L 2 x 1,5 mm² | m | 60 |  | 0
6. | Ostali sitni nespecifirani materijal i pribor | komplet | 1 |  | 0
7. | Ispitivanje sustava, puštanje u rad, obuka korisnika i atesti | komplet | 1 |  | 0
4.2.2. | INSTALACIJA OZVUČENJA UKUPNO (kn bez PDV-a): |  |  |  | 0
4.3. | SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA
Sve stavke podrazumijevaju dobavu, montažu, spajanje i puštanje u rad opreme, polaganje kabela i cijevi te sav potreban sitni potrošni materijal i radove potrebne da se sustav dovede do funkcionalnosti. U sve stavke uključeno je i protupožarno brtvljenje, označavanje, mjerenje, ispitivanje, prilagođavanje, programiranje, obuka korisnika.
1. | Vatrodojavna centrala | kom | 1 |  | 0
2. | Analogno-adresabilni optički detektor s izolatorom - obavezno automatsko adresiranje s centrale - obavezno mogućnost ručnog adresiranja s centrale - obavezno podesiva osjetljivost s centrale, posebno za dnevni, posebno za noćni režim - ugraden izolator kratkog spoja - zaštita od smetnji, dvostruka zaštita od prašine i insekata , zaštitna mrežica sa ultra-malim otvorima - trobojna LED vidljiva 360° - mogucnost izbora osjetljivosti detektora i moda rada | kom | 11 |  | 0
3. | Paralelni indikator aktiviranja vatrodojavnog detektora | kom | 6 |  | 0
4. | Podnožje za automatske detektore - opremljeno sa kontaktom(mostom) koji osigurava neprekinutost linije prilikom skidanja detektora | kom | 11 |  | 0
5. | Adresabilni ručni javljač požara s izolatorom, bez razbijanja stakla, crvene boje, reset ključem - mehanička vizualna inidkacija aktivacije - s mogućnošću reseta pomoću ključa - po naredbi iz adresabilne centrale šalje informaciju o stanju javljača - višekratna upotreba, nije potrebno razbijati i mijenjati staklo - ugrađen autoizolator | kom | 1 |  | 0
6. | Optičko- termički javljač | kom | 1 |  | 0
7. | Adresabilna vatrodojavna sirena s bljeskalicom - napajanje sa centrale | kom | 1 |  | 0
8. | Ulazno-izlazni modulm komplet sa nadžbuknom kutijom za module dim.100x100 x 50mm - 1 nadzirani ulaz, 1 nadzirani izlaz | kom | 1 |  | 0
9. | Vatrodojavni kabel, krutih vodiča 2x2x0,8 mm, oznake JB-H(St)-H 2x2x0,8 - crvene boje - samogasiva PVC izolacija - bezhalogeni, malodimni | m | 50 |  | 0
10. | Vatrodojavni kabel, krutih vodiča 2x2x0,8 mm, oznake JB-H(St)-H 2x2x0,8 E30 - crvene boje - samogasiva PVC izolacija - bezhalogeni, malodimni | m | 70 |  | 0
11. | PNT cijev | m | 30 |  | 0
12. | Knjiga održavanja sustava | kom | 1 |  | 0
13. | Reviziono okno 40x40cm (obračun prema građevinskoj knjizi zbog mogućnosti korištenja drugih otvora za pristup javljačima u gornjoj zoni) | kom | 4 |  | 0
14. | Ostali nenabrojani materijali i radovi | komplet | 1 |  | 0
15. | Ispitivanje izvedene instalacije, izdavanje atesta, programiranje, puštanje u rad, obuka korisnika | komplet | 1 |  | 0
16. | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja sustava dojave požara, uključujući svu tehničku dokumentaciju potrebnu za tehnički pregled | komplet | 1 |  | 0
4.3. | UKUPNO SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA (kn bez PDV-a): |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA JAKE STRUJE
| ELEKTRORAZVODNI ORMARI |  |  |  | 0
| OSNOVNI ENERGETSKI RAZVOD |  |  |  | 0
| ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE |  |  |  | 0
| UKUPNO (kn bez PDV-a) |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA SLABE STRUJE
| TEL. RAČ. INSTALACIJA |  |  |  | 0
| INSTALACIJA OZVUČENJA I MULTIMEDIJE |  |  |  | 0
| UKUPNO (kn bez PDV-a) |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA VATRODOJAVE
| SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA |  |  |  | 0
| UKUPNO (kn bez PDV-a) |  |  |  | 0
| UKUPNO (kn bez PDV-a) |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA JAKE STRUJE
| SLABA STRUJA |  |  |  | 0
| SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA |  |  |  | 0
| PROJEKTANTSKI NADZOR |  |  |  | 0
| UKUPNO (kn bez PDV-a) |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
1. | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
2. | VODOVOD, KANALIZACIJA I STROJARSKI RADOVI
3. | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
1. | CIJENA PONUDE (kn bez PDV-a) |  |  | 0
2 | PDV |  |  | 0
3 | UKUPNA CIJENA PONUDE (kn s PDV-om) |  |  | 0